安徽奥园体育产业集团有限责任公司

竞争性谈判文件

项目名称：芜湖奥体场馆消防维保项目

项目编号：AHAY-CGL-001

招标人：安徽奥园体育产业集团有限责任公司

2022年9月21日

芜湖奥体场馆消防维保项目竞争性谈判

一、项目需求:

（一）维护服务的消防工程范围：

1、火灾自动报警系统；

2、消防控制联动系统；

3、自动喷淋灭火系统；

4、消防水炮自动灭火系统；

5、消火栓系统；

6、应急照明及疏散指示系统；

7、消防通迅及广播系统；

8、防排烟系统；

9、灭火器维护。

- （二）维护内容及要求：

- 1、火灾自动报警及联动系统

1.1每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

1.2每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

1.3每月进行报警及控制线路维修检查：每半年对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

1.4每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

2、自动喷淋灭火系统

2.1每月对泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2.2每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水试验，试验系统供水情况：测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

2.3每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

2.4每月手动启动喷淋泵，模以自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

2.5每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

3、消火栓灭火系统

3.1每月对消防泵房的工作境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

3.2每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3.3每月按安装总量的10%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常：每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验

3.4每季度对室内消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换

4、防排烟系统

4.1每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

4.2每季度按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

4.3每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是香正常（包括远程启、停送排风一次，）。

4.4每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机：每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀：每半年测试以自动方式关闭空调系统、电动防火阀一次。

5、应急照明及疏散指示系统

5.1每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

5.2每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

6、消防通讯及广播系统

6.1每季度检查电话插孔、对讲电话、播音设各、扬声器等是否正常。

6.2每季度实验电话插孔和对讲电话的通话质量：按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

6.3每季度进行从背景音乐状态下强行切换至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

7、消防水炮

7.1每月检查自动跟踪定位射流灭火装置（俗称消防水炮）的炮体水平旋转机构、垂直旋转机构，并做好维护、保养记录。

7.2每月检查装置的现场手动操作功能是否正常，旋转机构是否灵活可靠： 应每月对射流灭火装置自动工作性能和远程控制功能进行一次模拟检查。

7.3至少每半年应对消防水炮感光探测组件维护保养一次，粉尘较大的场所应按季度或每月进行此项工作，并做好相关记录。

- 7.4至少每季度进行一次感光探测组件性能检查，检查其火警信号输出是否正常，并做好相关记录。

7.5应每月对电磁阀的外观、密封性能等进行检查，并做好相关记录。

7.6应每月对电磁阀驱动线圈和电源进行检测，检测其反馈信号是否正常，并做好相关记录。

7.7应每半年对检修阀和水流指示器进行一次检测并做好相关记录。

7.8每月应对消防水炮中控主机检查一次，检查系统供电电压是否在允许范围，检查消防水炮配电控制箱的标志，以及仪表、指示灯、开关和控制按钮是否完好。

7.9检查消防水炮主电源和备用电源之间的切换是否正常。

8、灭火器

- 8.1检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求。

- 8.2每季度对按总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格。

- 8.3必要时进行喷射试验。

二、招标基本情况

项目编号：AHAY-CGL-001

项目名称：芜湖奥体场馆消防维保项目竞争性谈判

采购方式：竞争性谈判

最高限价：6万元

合同履行期限：（1+1+1）签订时间为一年，待一年期满后根据维保履行情况决定是否续签。

是否二次报价：是

资金来源：自筹资金

二、申请人的资格要求

投标人须同时符合下列情形：

1、需要消防设施维护保养检测机构二级资质；

2、未被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录；

3、曾被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录，投标截止日不在披露期内。

三、报名时间

1、时间：2022年9月21日14时至2022年9月28日14时

2、报名方式：营业执照及法人授权委托发送至邮箱 731709430@qq.com

投标格式详见附件

四、响应文件提交

截止时间：2022年9月29日9时

地点：安徽奥园体育产业集团有限责任公司三楼会议室

五、开启

截止时间：2022年9月29日9时

地点：安徽奥园体育产业集团有限责任公司三楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金缴纳:本项目无需缴纳投标保证金

2.联系方式：13909633528      项目负责人：伍茂勤

安徽奥园体育产业集团有限责任公司

2022年9月21日

八、投标文件格式

投标函

致：

1.在研究了         招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（大写    元）（小写     元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2.我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

3.在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4.我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

5.我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是出租方的附属机构。

6.我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤消我单位中标资格，另选中标单位。

7.其他需要承诺的事项（为保留条款）。

投标供应商：

单位地址及邮政编码：

法人代表（盖电子印章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

2022年  月  日

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 单位名称（签章） |  |
| 法定代表人或其代理人（签章） |  |
| 投标总价 |  |
| 法定代表人 |  |
| 授权代理人 |  |

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明，我     (姓名)系     (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名) 为我方代理人，参加      (招标人名称)       的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

代理人身份证号码：

性别:

年龄：

投标人：              (盖单位电子印章)

法人代表：             （盖电子印章）

法人代表身份证号码：

签发日期:

（附法定代表人和授权委托人身份证）

营业执照及资质证书

投标人附单位营业执照及资质证书

其他证明资料

投标人可根据实际情况增加其他资料

二次报价函

致：

1.在参与了                                     （项目名称）竞争性谈判后，我方愿意按人民币（大写）                     元/年(￥              元/年)的总价承担本次招标范围的所有内容；

2.单价按一次报价/二次报价的同比率下降。

3.如果我方成交，我方将保证在采购人要求的服务期内完成本项目的内容，并达到采购规定的要求；

4.在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；

5.我方愿意提供谈判文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我们完全接受竞争性谈判文件中的相关规定。如有违反，贵处有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

注：本项目以二次报价为最终报价。本报价函未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。（此文件请勿放入投标文件中，自行签章完毕后现场填写）